Статья по организации производства работ в охранных зонах действующих энергетических объектов:

В соответствии с требованиями ТНПА для организации производства работ в охранных зонах действующих энергетических объектов (КЛ, ВЛ), в непосредственной близости (менее 5 м) с ПС-10-330 кВ необходимо:

* 1. В структурное подразделение эксплуатирующей организации (РЭС или иное) или главному инженеру Волковысских ЭС не менее чем за 3 суток до начала производства работ сторонней организацией должна быть подана письменная заявка, содержащая сведения о содержании, объёмах и сроках выполнения работ (начала и окончания), применяемых механизмах (с указанием их видов, типов, основных технических характеристик), список работающих, имеющих право выдачи нарядов-допусков, а также быть руководителями работ с указанием профессий (должностей).

Эксплуатирующей организацией оформляется письменное разрешение на проведение работ в охранных зонах действующих электроустановок (далее разрешение).

Разрешения оформляются в 2-х экземплярах, регистрируются в структурных подразделениях, выдавших их.

При необходимости отключения электроустановки, лицом, выдающим разрешение, оформляется соответствующая заявка на отключение и заземление в диспетчерском пункте.

* 1. Отключение электроустановки и установка защитных заземлений (при необходимости) выполняются персоналом эксплуатирующей организации.
  2. Выдача разрешения представителю организации, выполняющей работы. В случае необходимости отключения электроустановки и установки защитных заземлений разрешение выдаётся только после её отключения и заземления.
  3. Проведение вводного инструктажа с работниками сторонних организаций.
  4. Первичный допуск персонала сторонней организации на рабочее место выполняется с оформлением допуска в нижней части оборотной стороны разрешения и указанием токоведущих частей, оставшихся под напряжением.

К работам в охранной зоне отключенной ВЛ разрешается допускать только руководителя работ сторонней организации, который затем сам обязан проводить допуск остальных работающих.

* 1. Один экземпляр разрешения остаётся у представителя организации, выполняющей работы, второй – у представителя эксплуатирующей организации.
  2. Работающие сторонней организации выполняют работы в охранной зоне линий электропередачи по наряду-допуску на работы повышенной опасности.
  3. После окончания работ руководитель работ сторонней организации должен сообщить представителю эксплуатирующей организации о полном окончании работ письменным извещением. В извещении должно быть указано, что работа по нарядам-допускам (с указанием номеров) полностью окончена, бригада (бригады) с объекта удалена (удалены), объект может быть включен в работу (подано напряжение) (в случае, если электроустановка отключалась для безопасного производства работ).

Прошу Вас довести указанную выше информацию до заинтересованного персонала.

С уважением администрация Волковысских ЭС.